СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Демидовского городского поселения

РАЗРАБОТАНО

ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго»

Генеральный директор _________Табунов А.Н.

«____» _________________2014 г

МП

2014 год

## Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	7

1.1 Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения	7

1.2 Основные характеристики системы водоснабжения городского поселения	12

1.3 Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения	19

1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения сельского поселения	24

1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения сельского поселения	44

Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения	54

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	57

3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	57

3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных     вод.	64

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	71

4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	71

4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	78

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	79

5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем	79

5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	79

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	80

6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	80

6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.	85

Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	86

## ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года Демидовского городского поселения Смоленской области разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана Демидовского городского поселения Смоленской области и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Демидовском городском поселении Смоленской области

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Демидовского городского поселения Смоленской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы.

# Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

# 1.1 Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения

Город Демидов является центром Демидовского района (муниципальное образование “Демидовский район”), расположенного в северо-западной части Смоленской области. В 98 км к северу от областного центра – г. Смоленска, на реках Каспля и Гобза.

В состав Демидовского городского поселения входят также населенные пункты: д. Медведки, д. Терешины, д. Исаково, д. Еськово. Площадь городского поселения составляет 12,5 кв. км.

Еськово — деревня в Демидовском районе Смоленской области России. Входит в состав Демидовского городского поселения. Население — 5 жителей (2007 год).

Расположена в северо-западной части области в 10 км к востоку от Демидова, в 15 км восточнее автодороги Р133 Смоленск — Невель, на берегу реки Гобза.

Исаково — деревня в Демидовском районе Смоленской области России. Входит в состав Демидовского городского поселения. Население — 16 жителей (2007 год).

Расположена в северо-западной части области в 1,5 км к востоку от Демидова, в 6 км восточнее автодороги Р133 Смоленск — Невель, на берегу реки Гобза.

Медведки — деревня в Демидовском районе Смоленской области России. Входит в состав Демидовского городского поселения. Население — 168 жителей (2007 год).

Расположена в северо-западной части области в 2 км к востоку от Демидова, в 6 км восточнее автодороги Р133 Смоленск — Невель, на берегу реки Старка.

Терешины — деревня в Демидовском районе Смоленской области России. Входит в состав Демидовского городского поселения. Население — 19 жителей (2007 год).

Расположена в северо-западной части области в 6 км к востоку от Демидова, в 10 км восточнее автодороги Р133 Смоленск — Невель, на берегу реки Старка.

Анализ динамики численности населения показал, что за пятилетний период численность населения города уменьшилась на 0,3 тыс. человек.

Таблица 1

| Оценка численности постоянного населения на 1 января 2013г. | Все население (человек) | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | городское население | сельское население |
| Демидовское городское поселение | 7004 | 6868 | 136 |
| г. Демидов | 6868 | 6868 | - |

В таблице ниже приведена динамика смертности и рождаемости в городском поселении за последние 2 года

Таблица 2

| Значение показателя за год | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Число умерших, человек | 154 | 147 |
| Число родившихся (без мертворожденных), человек | 91 | 82 |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле | 13,1 |  |
| Естественный прирост, человек | -63 |  |
| Общий коэффициент естественного прироста, промилле | -9 |  |
| Общий коэффициент смертности, промилле | 22,1 |  |

По данным на начало 2009г  численность  населения                                                                                                                            составляла 7895 человек. По численности населения г. Демидов отнесен к категории малых городов.

Город Демидов на протяжении последнего времени характеризовался уменьшением количества населения, о чем наглядно свидетельствуют данные динамики населения за последние 6 лет, а по сравнению с 1996 годом сократилась на 18%.

Таблица 3

Численность населения в динамике 1996-2009г.

| Численность населения | 1996 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 9645 | 8762 | 8591 | 8443 | 8266 | 8088 | 7895 |

рис. Динамика численности населения

С начала 1990 годов для города Демидов, как и Смоленской области и страны в целом характерна четко выраженная естественная убыль населения, сложившаяся под влиянием низкой рождаемости, высокой смертности населения и большого количества людей пенсионного возраста. Убыль населения города происходит не только за счет естественной убыли. Общие итоги миграции также влияют на отрицательную динамику численности населения.

В таблице представленной ниже данные по жилому фонду, оборудованному централизованным водопроводом и канализацией.

Таблица 4

Оборудование жилищного фонда

| Наименование показателей | в том числе оборудования: |  |
| --- | --- | --- |
|  | водопроводом | водоотведением (канализацией) |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 26,4 | 26,1 |

Жилищный фонд г. Демидов по состоянию на начало 2009 года (по данным Администрации Муниципального Образования) составил 289,4 тыс. м2 общей площади.  Т.о. процент жилых помещений, имеющих централизованный водопровод, канализацию составляет 18,1%.

Демографический прогноз

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и технических прогнозов развития системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования.

На территории Демидовского городского поселения, как и на территории области  в целом, наблюдается относительно высокий уровень естественной убыли населения, что связано с низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности. Миграционный показатель населения за анализируемый период 2007-2012гг. также имеет отрицательную динамику.

К факторам, оказывающим отрицательное влияние можно отнести:

- стандартные для Смоленской области высокий уровень смертности и низкий уровень рождаемости;

- значительный уровень маятниковой миграции населения в города и на заработки (индустриальная миграция);

- отсутствия действующих программ поддержки сельского и традиционного образа жизни.

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения на расчетный срок производились на основе предоставленных данных по общей численности населения на начало 2013 года, а также сведений о естественной и механической динамике и изменении половозрастной структуры населения. Прогнозирование численности населения производилось на период до 2028 г.

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения с учетом сложившейся тенденции среднегодовой убыли на 2028г., обобщены в виде таблицы 13.

Таблица 5.

Прогноз численности населения

| № п/п | Наименование городского (сельского) поселения / населенного пункта | Численность населения на начало 2013 г., чел. | Численность населения на конец 2028г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демидовское городское поселение | 7004 | 6104 |

Однако в  Генеральном плане поселения был принят стабилизационно-оптимистический вариант численности населения, предполагающий достаточно быстрое преодоление кризисных явлений. Проектом предусматривается снижение темпов сокращения населения в течение первой очереди, на расчетный срок – стабилизация и некоторый рост численности за счет постепенного увеличения естественного прироста населения и механического притока населения.

Этапы                                                        Численность населения

Современное состояние                                         7,004 тыс. человек

Расчетный срок Ген.плана (2035г)                            9,0 тыс. человек

Методом интерполяции в случае оптимистического варианта был произведен расчет численности населения до 2028 г.

Т.о. при оптимистическом варианте численность населения к 2028 году составит – 8,36 тыс.человек.

Увеличение численности сверх определённых выше параметров будет зависеть от социально-экономического развития города, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций городского поселения.

# 1.2 Основные характеристики системы водоснабжения городского поселения

МУП «Родник»,  основанное на праве хозяйственного ведения, создано 03.02.2006  в соответствии с постановлением  Главы городского поселения г. Демидова.   Учредителем и собственником  предприятия   является  Демидовское городское  поселение.   Предприятие является коммерческом организацией, не наделенной правом собственности на  имущество, закрепленное за ней собственником.

МУП «Родник»    осуществляет   добычу    воды    из    подземных    источников, очистку, обеззараживание  и   транспортировку  до   потребителя,   а   так же   прием   сточных   вод  от абонентов в г. Демидове и их очистку.  Абонентами являются: жилой фонд г. Демидова, а так же организации и предприятия, не имеющие собственных источников водоснабжения и выпусков сточных вод. Перечень организаций, пользующихся услугами МУП «Родник», по данным на 2010 г. включает 79 абонентов.

Производственная база МУП«Родник» расположена в г Демидове Смоленской обл. ул. Коммунистическая, д. 11. Среднесписочная численность работающих на предприятии -28 человек, из них 22 рабочих, 6 служащих. На балансе 8 единиц автотранспорта.   Рабочих дней за год – 249.

Водоснабжение осуществляется от одного группового водозабора из 4-х действующих артскважин,  закольцованных в единую водопроводную сеть. 2 артскважины расположены в центральной части г. Демидова по ул. Советская и ул. Гуреевская, 2 арскважины находятся в западной части г. Демидова по ул.Мира и ул. Баррикадная. Глубина артскважин составляет 78-190 м. На сети установлены 2 водонапорные башни (ул. Гуреевская и ул. Баррикадная) Протяженность обслуживаемой водопроводной сети - 32 км.

Учет забираемых вод производится косвенным методом.  Забор воды из подземных источников за 2009 г. составил 262,4 тыс.мЗ.

Контроль качества подземных вод осуществляет аккредитованная аналитическая лаборатория ГУП Смоленской области ИТЦ «Экология» согласно программы производственного контроля

Описание технологического цикла водоснабжения

- Артскважина ул. Советская

Насос ЭЦВ-8-40-90 погружен на глубину 38 м, высота башни 40 м, вода поступает самотеком к потребителям 1-й и 2-й части г. Демидова.

- Артскважина ул. Мира

Насос ЭЦВ-8-40-90 погружен на глубину 38 м, высота башни 40 м, вода поступает самотеком к потребителям 3-й части г. Демидова.

- Артскважина ул. Гуреевская, 190А

Насос ЭЦВ-4-2,5-65 погружен на глубину 26 м, высота башни 20 м.

- Артскважина ул. Гуреевская, 166

Насос ЭЦВ-6-16-75 погружен на глубину 15 м, высота башни 13,5 м.

От артскважины по ул. Гуреевская вода самотеком поступает к потребителям ул. Гуреевской г. Демидова

- Артскважина ул. Фрадкова

Насос ЭЦВ-6-16-75 погружен на глубину 22 м, высота башни 30 м.

Вода поступает самотеком к потребителям ул. Молодежная, Фрадкова

Сведения о наличии водопроводных сооружений представлены в таблице ниже.

Таблица 6

Наличие водопроводных сооружений

| Показатели | Единица измерения | Фактически на конец года |
| --- | --- | --- |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | ед | 4 |
| из них: число отдельных водопроводных сетей | ед |  |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей находящихся: в аренде | ед |  |
| в концессии | ед |  |
| Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов) | ед | 82 |
| Число насосных станций 1-го подъема | ед | 8 |
| Число насосных станций 2-го и 3-го подъема | ед |  |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс м³/сут | 4,0 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 2 подъема | тыс м³/сут |  |
| Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс м³/сут |  |
| Установленная производственная мощность водопровода | тыс м³/сут | 4,0 |
| Одиночное протяжение: водоводов | км | 1,2 |
| в том числе нуждающийся в замене | км | 1,2 |
| Уличной водопроводной сети | км | 30,8 |
| в том числе нуждающийся в замене | км | 32,0 |
| Среднегодовая стоимость производственных мощностей водопроводов и водопроводных сетей (балансовая и арендованная) | тыс руб | 4852,2 |

В таблице приведены статистические данные по работе водопровода за 2011 год.

Таблица 7

Работа водопровода за  2011 год

| Показатели | Единица измерения | Фактически за отчетный год |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями 1подъема | тыс м³ | 197,2 |
| в том числе подземной | тыс м³ | 197,2 |
| поднято воды в сеть - всего | тыс м³ | 197,2 |
| в том числе: насосами | тыс м³ | 197,2 |
| самотеком | тыс м³ |  |
| воды полученной | тыс м³ |  |
| Пропущено воды через очистительные сооружения | тыс м³ |  |
| из нее нормативно очищенная | тыс м³ |  |
| Опущено воды всем потребителям (стр.33+стр.37) | тыс м³ | 173,1 |
| в том числе: своим потребителям | тыс м³ | 173,1 |
| из них: населению | тыс м³ | 139,2 |
| бюджетофинансируемым организациям | тыс м³ | 21,7 |
| прочим организациям | тыс м³ | 12,2 |
| другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | тыс м³ |  |
| Утечка и неучтенный расход воды (стр.26-стр.32) | тыс м³ | 24,1 |
| Число аварий | ед | 22 |
| из них на водопроводных сетях | ед | 22 |
| Среднегодовая численность работников основной деятельности | чел | 12 |

Состояние системы водоснабжения сельского поселения оценивается как не удовлетворительное, т.к. по статистическим данным за 2011 год произошло 22 аварии на водопроводных сетях.

Информация о количестве и производственной мощности насосных станций первого подъема по состоянию на 01.01.2013 г. представлена в таблице 2. Насосных станций второго подъема в сельском поселении нет.

Таблица 8

Паспорт водозабора МУП «Родник»

Смоленская область, Демидовский район, г.Демидов

| № п/п | № скв. паспорт по ГВК | Код месторождения Код водозаб. | Год бурения | Глубина скв., м | Местоположение | Эксплуатируемый горизонт | Статич. уровень при бурении, м | Статический уровень, м год замера | Марка насоса Глубина погружения, м | Конструкция скважины по паспорту | Химический состав подземных вод по паспорту, мг/дм3 | Химич. состав факт. | Результаты откачки q=Q/S, м3/час | Факт. водоотбор, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2753 66200260 | 660600 | 1976 | 175 | г. Демидов, ул. Советская- Гуреевская | D3 vr | 12 | 15 2004 | ЭЦВ8-25-100 50 | 377мм(0-41) 273мм(0-157) фильтр-перфор. 168мм(153-175) | сух.ост.-394,0 Cl-2,7 Fe-0,1 общ.жест.-6,5 коли-индекс <3 | сух.ост.-821,6 Cl-12,83 Fe-0,838 общ.жест.-12,94 Se-0,022 коли-индекс <3 | 42 3,8 =_____ 11 | 712 (суммарный по всем действующим скважинам) |
| 2. | С-216-85 66200261 | 660600 | 1985 | 190 | г. Демидов, ул. Мира - Барикадная | D3 vr | 11 | 10 2004 | ЭЦВ8-25-100 50 | 426мм(+0,5-65) 273мм(0-150) без фильтра | нет свед. | сух.ост.-1037,2 Cl-3,56 Fe-0,281 общ.жест.-16,67 Se-0,017 коли-индекс <3 | 63 3,9=______ 16 |  |
| 3. | 1385 66200258 | 660600 | 1968 | 164 | г. Демидов, ул. Советская- Гуреевская | D3 vr | 8 | 7 2004 | ЭЦВ10-63-110 40 | 273мм(0-45) 219мм(0-90) 168мм(85-140) без фильтра | сух.ост.-333,0 Cl-1,5 Fe-0,1 общ.жест.-6,7 копи-индекс <3 | сух.ост.-2151,6 Cl-13,13 Fe-1,316 общ.жест.-32,35 В – 0,517 коли-индекс <3 | 20 2,2=______ 9 |  |
| 4. | 3802 66200259 | 660600 | 1981 | 78 | г. Демидов, ул. Мира - Барикадная | D3 zd - el | 10 | 10 2005 | ЭЦВ8-25-100 37 | 325мм(0-60) 219мм(0-45) фильтр-перфор. 114мм(42-78) | сух.ост.-790,8 Cl-16,51 Fe-0,861 общ.жест.-13,17 коли-индекс <3 | сух.ост.-790,8 Cl-16,51 Fe-0,861 общ.жест.-13,17 коли-индекс <3 | 25 2,2=______ 12 |  |

Данные по скважине по ул.Фрадкова не предоставлены.

Водоочистных комплексов хозяйственно-питьевого водоснабжения по состоянию на 01.01.2013 г. в поселении нет.

Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и животноводческие постройки в г.Демидове. Значительная часть населения пользуется шахтными колодцами. Системы водоснабжения низкого давления обеспечивают хозяйственно-питьевые нужды населения, бытовые и частично производственные нужды предприятий, противопожарные и поливочные нужды.

В сельских населенных пунктах, входящих в состав поселения, где отсутствует водопровод, предусматривается децентрализованная система водоснабжения: шахтные колодцы и отдельные скважины.

Сооружений по водоподготовке в поселении нет.

Общее количество водозаборов и насосных станций водопровода, по всем видам собственности в городском поселении – 5 единиц, эксплуатируемый Горизонт – D3 vr.

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Для сельских населенных пунктов с численностью населения от 1 тыс. до 5 тыс. человек: на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(10 х 3600 х 3) : 1000 = 108 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Численность пожарных гидрантов к настоящему моменту составляет 128 шт.

# 1.3 Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения

Отведение сточных вод абонентов осуществляется объединенными хозяйственно-производственными сетями канализации. Сточная вода по самотечным коллекторам поступает на 5 канализационных насосных станций, откуда перекачивается на городские очистные сооружения. Протяженность обслуживаемых сетей канализации - 7,5 км

ОС г. Демидова построены в 1970-1975 г. по проекту института «Смоленскгражданпроект», разработанному в 1968-1970 гг. Реконструкция очистных сооружений проведена в 2008-2009 гг. по проекту ООО «Водпроект» г. Смоленск Проектная мощность БОС-500 м3/сут.

В состав биологических ОС входят следующие сооружения:    канализационная насосная  станция,   приемная  камера с решеткой, 2 горизонтальные песколовки с круговым движением воды, 2 первичных двухъярусных отстойника, 6 блоков очистки (двухступенчатые аэротенки продленной аэрации), 3 блока доочистки (аэротенки-отстойники с кассетами с синтетической загрузкой), 2 контактных резервуара с барботажем, хлораторная, биологический пруд, иловые площадки (4 карты), песковая площадка, площадка компостирования.

Отведение сточных вод после очистки осуществляется по самотечному подземному коллектору из асбестоцементных труб диаметром 250 мм. Протяженностью около 20 м. Сброс из коллектора производится в открытую канаву протяженностью около 20 м. Тип водовыпуска – сосредоточенный, оголовок не оборудован.

Учет объемов фактического сброса городских ОС осуществляется нормативно-расчетным методом.

Контроль за работой очистных сооружений и состоянием водоема приемника сточных вод осуществляет аккредитованная аналитическая лаборатория ГУП Смоленской области ИТЦ «Экология» в соответствии с программой ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохраной зоной.

Ливневый сток с территории производственных объектов МУП «родник» поступает на рельеф неорганизованно.

Описание технологического цикла водоотведения

Из КНС №1, расположенной по ул. Садовая, КНС №2, расположенной по ул. Просвещения сточные воды абонентов ул. Коммунистическая, Садовая, Просвещения путем перекачки насосами СД 16/25 поступают в приемную камеру КНС №3, расположенной на пл. Советская.

Так же на КНС №3 поступают сточные воды других абонентов 1-й части г. Демидова. Из КНС №3 сточные воды путем перекачки насосом СД 16/25 поступают в приемную камеру ГКНС, расположенной по ул. Кузнецова.

На ГКНС поступают сточные воды других абонентов 3-й части г. Демидова.

Из ГКНС сточные воды путем перекачки насосом 160/45 попадают в приемную камеру ОС, расположенных по ул. Нахаевская.

Непосредственно на ОС самотеком поступают сточные воды абонентов ул. Полевая, Мелиоративна, Кузнецова, Нахаевская.

На ОС сточные воды путем перекачки попадают в 2-х ярусные отстойники. Затем самотеком попадают в резервуар аэротенков.

В таблице ниже приведены основные сведения по работе канализационных сооружений в Демидовском городском поселении.

Таблица 9.

Сведения о канализационных сооружений на территории поселения

| Показатели | Единица измерения | Фактически на конец года |
| --- | --- | --- |
| Число канализационных насосных станций | ед | 5 |
| Установочная мощность канализационных насосных станций | тыс м³/сут | 6,2 |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс м³/сут | 0,5 |
| В том числе: сооружений механической очистки | тыс м³/сут |  |
| сооружений биологической очистки | тыс м³/сут | 0,5 |
| Мощность сооружений по обработке осадка | тыс м³/сут |  |
| Площадь иловых площадок | тыс м² | 0,9 |
| Одиночное приложение главных коллекторов | км | 3,2 |
| в том числе нуждающийся в замене | км | 0,6 |
| Уличной канализационной сети | км | 4,3 |
| в том числе нуждающийся в замене | км | 2 |
| Среднегодовая стоимость производственных мощностей канализаций и канализационных сетей (балансовая и арендованная) | тыс руб | 35977,0 |
| Пропущено сточных вод - всего | тыс м³ | 73,8 |
| в том числе: от населения | тыс м³ | 53,5 |
| от бюджетофинансируемых организаций | тыс м³ | 13,4 |
| от промышленных предприятий | тыс м³ |  |
| от прочих организаций | тыс м³ | 6,9 |
| от других канализаций или отдельных канализационных сетей | тыс м³ |  |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения - всего | тыс м³ | 73,8 |
| в том числе: на полную биологическую очистку (физико-химическую) | тыс м³ | 73,8 |
| из нее: нормативно очищенной | тыс м³ | 73,8 |
| недостаточно очищенной | тыс м³ |  |
| Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям | тыс м³ |  |
| Количество образованного осадка (по сухому веществу) | тонн | 28,0 |
| Количество утилизированного осадка | тонн |  |
| Число аварий | ед |  |
| Из них на канализационных сетях | ед |  |
| Среднегодовая численность работников основной деятельности | чел | 17 |

Таблица 10

Протяженность канализационных сетей,

находящихся на обслуживании МУП «Родник»

| № п/п | Расположение канализационных сетей ( по улицам г. Демидова) | Протяженность (км) |  |  |  | Диаметр (мм) | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал труб |  |  |  |  |  |
|  |  | чугун | керамика | а/ц | сталь |  |  |
| 1. | ул. Коммунистическая | 0,452 |  |  |  | 100 | 1968 |
| 2. | ул. Советская | 1,989 |  |  |  | 100 | 1968 |
| 3. | ул. Гаевская | 1,641 |  |  |  | 100 | 1968 |
| 4. | пер. Гуреевский | 0,710 |  |  |  | 100 | 1968 |
| 5. | ул. Гуреевская | 1,849 |  |  |  | 100 | 1968 |
| 6. | пл. Советская | 0,306 |  |  |  | 100 | 1968 |
| 7. | ул. Просвещения | 0,281 |  |  |  | 100 | 1968 |
| 8. | ул. Мареевская | 0,774 |  |  |  | 100 | 1968 |
| 9. | пер. Советский | 0,492 |  |  |  | 100 | 1968 |
| 10. | ул. Садовая | 0,060 |  |  |  | 100 | 1968 |
| 11. | ул. Кутузова | 0,390 |  |  |  | 100 | 1968 |
| 12. | ул. Кутузова | 0,015 |  |  |  | 50 | 1968 |
| 13. | ул. Октябрьская | 1,060 |  |  |  | 125 | 1968 |
| 14. | пер. Октябрьский | 0,273 |  |  |  | 125 | 1968 |
| 15. | ул. Гобзянско-Набережная | 0,862 |  |  |  | 125 | 1968 |
| 16. | ул. Комсомольская | 1,417 |  |  |  | 100 | 1968 |
| 17. | ул. Пономарева | 1,165 |  |  |  | 100 | 1968 |
| 18. | ул. Кооперативная | 1,364 |  |  |  | 100 | 1968 |
| 19. | ул. Пролетарская | 3,578 |  |  |  | 100 | 1968 |
| 20. | ул. Пролетарская | 0,038 |  |  |  | 50 | 1968 |
| 21. | ул. Потемкина | 0,602 |  |  |  | 100 | 1968 |
| 22. | ул. Потемкина | 0,014 |  |  |  | 50 | 1968 |
| 23. | ул. Суркова | 0,408 |  |  |  | 100 | 1968 |
| 24. | ул. Руднянская | 3,102 |  |  |  | 100 | 1968 |
| 25. | ул. Нахаевская | 1,988 |  |  |  | 100 | 1968 |
| 26. | ул. Матюшова | 0,061 |  |  |  | 50 | 1968 |
| 27. | ул. Баррикадная | 0,133 |  |  |  | 100 | 1968 |
| 28. | ул. Касплянско-Набережная | 0,302 |  |  |  | 100 | 1968 |
| 29. | ул. Кузнецова | 0.646 |  |  |  | 100 | 1968 |
| 30. | ул. Вакарина | 0,558 |  |  |  | 100 | 1975 |
| 31. | ул. Моисеенко | 0,125 |  |  |  | 100 | 1968 |
| 32. | ул. Хренова | 0,483 |  |  |  | 100 | 1968 |
| 33. | ул. Витебская | 0,788 |  |  |  | 150 | 1968 |
| 34. | пер. Нахаевский | 0,206 |  |  |  | 100 | 1968 |
| 35. | ул. Мира | 0,648 |  |  |  | 200 | 1968 |
| 36. | Суворовский переезд | 0,306 |  |  |  | 100 | 1968 |
| 37. | ул. Пионерская | 0,510 |  |  |  | 100 | 1968 |
| 38. | ул. Мира |  |  | 0,155 |  | 80 | 1977 |
| 39. | ул. Мира | 0,344 |  |  | 0,160 | 100 | 1977 |
| 40. | ул. Октябрьская |  |  | 0,080 |  | 32 | 2008 |
| 41. | ул. Гуреевская-Парковая |  |  | 0,110 |  | 32 | 2008 |
| 42. | ул. Гуреевская-Парковая |  |  | 0,150 |  | 40 | 2008 |
| 43. | ул. Хренова-Мира |  |  | 0,070 |  | 63 | 2008 |
| 44. | ул. Кутузова-Строителей |  |  | 0,140 |  | 32 | 2009 |
| 45. | р. Гобза | 0,370 | 0,052 |  |  | 150 | 1968 |
| 46. | р. Гобза | 0,016 |  |  |  | 50 | 1968 |
| 47. | ул. Советская | 0,300 |  |  |  | 200 | 1968 |
| 48. | р. Каспля | 0,415 |  |  |  | 150 | 1968 |
|  | ИТОГО: | 31,041 | 0,052 | 0,705 | 0,160 |  |  |

Всего протяженность канализационных сетей – 31,958 км

Таблица 11

Протяженность канализационных сетей,

находящихся на обслуживании МУП «Родник»

| № п/п | Расположение канализационных сетей ( по улицам г. Демидова) | Протяженность (км) |  |  |  | Диаметр (мм) | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал труб |  |  |  |  |  |
|  |  | чугун | керамика | а/ц | сталь |  |  |
| 1. | КНС-3-КГ-3 |  |  |  | 0,38 | 159 | 1989 |
| 2. | КНС-А-КГ-1 | 0,144 |  |  |  | 65 | 1989 |
| 3. | КНС-КГ-1 | 0,516 |  |  |  | 100 | 1989 |
| 4. | КНС-3-КГ-3 |  |  |  | 0,308 | 159 | 1988 |
| 5. | ВК-03-К-34 | 0,616 |  |  |  | 150 | 1971 |
| 6. | КНС-2-КГ-1 | 0,258 |  |  |  | 150 | 1971 |
| 7. | ул. Руднянская |  |  | 1,002 |  | 100 | 1979 |
| 8. | ул. Вакарина |  | 0,185 |  |  | 200 | 1990 |
| 9. | КГ-1-К-29 |  |  | 0,406 |  | 200 | 1989 |
| 10. | К-35-К29 |  |  | 0,153 |  | 200 | 1989 |
| 11. | К-4-К-10 |  |  | 0,153 |  | 200 | 1989 |
| 12. | К-26-К-19 |  | 0,300 |  |  | 200 | 1988 |
| 13. | К-01-КК-1-КК-14 |  | 0,234 |  |  | 150 | 1972 |
| 14. | К-01-КК-1-КК-14 |  | 0,335 |  |  | 200 | 1972 |
| 15. | КК-14-КК-27 |  | 0,193 |  |  | 200 | 1971 |
| 16. | КК-14-КК-27 |  | 0,312 |  |  | 300 | 1971 |
| 17. | К-02-К-27-28 |  | 0,050 |  |  | 300 | 1971 |
| 18. | К-28-К-38 |  | 0,188 |  |  | 300 | 1971 |
| 19. | К-34-К-35 | 0,215 |  |  |  | 150 | 1971 |
| 20. | К35-КК-41 |  | 0,298 |  |  | 150 | 1971 |
| 21. | ул. Хренова |  | 0,400 |  |  | 200 | 1971 |
| 22. | ул. Мира |  |  | 0,370 |  | 150 | 1977 |
| 23. | К-6-К-10 |  |  | 0,213 |  | 200 | 1989 |
|  | ИТОГО: | 1,749 | 2,495 | 2,297 | 0,616 |  |  |

Всего протяженность канализационных сетей – 7,157 км

# 1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения сельского поселения

В настоящее время водоснабжение объектов сельского поселения осуществляется из подземных водоисточников - артезианских скважин (4 скважин), обслуживаемых ООО «Родник».

Ниже в таблице приведена производственная программа ООО «Родник» на 2013 г. на услуги по водоснабжению

Таблица 12

Производственная программа ООО «Родник» на 2013 г. на услуги по водоснабжению

| №п/п | Показали производственной деятельности | Ед. изме-рения | Величина показателя на период регулирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год (факт) | 2012 год (план) | 2013 (план) |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб.м | 197,2 | 211,4 | 207,8 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб.м |  |  |  |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб.м |  |  |  |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м | 197,2 | 211,4 | 207,8 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб.м | 24,1 | 38 | 37,4 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | тыс. куб.м | 12,2 | 18 | 18 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в том по потребителям | тыс. куб.м | 173,1 | 173,4 | 170,4 |
| 7.1 | Населению | тыс. куб.м | 139,2 | 137,7 | 139,2 |
| 7.2 | Бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 21,7 | 21,3 | 19,8 |
| 7.3 | Прочим потребителям | тыс. куб.м | 12,2 | 14,4 | 11,4 |

рис. 2. Подача и реализация воды ООО «Родник» за 2011 год

рис. 3. Подача и реализация воды  ООО «Родник» за 2012 год

рис. 4. Подача и реализация воды  ООО «Родник» за 2013 год

Из приведенных выше таблиц видно, что в 2011 году объем реализации воды потребителям на 3% превышал объем товаров и услуг планируемых для реализации в 2012-2013 году. Данный факт вызван уменьшением количества потребителей.

рис. 5 Распределение потребления воды по группам потребителей

Согласно приведенным выше данным потери воды составляет 37,4 тыс куб.м. или 9%. Однако фактически оценить потери холодной воды не представляется возможным, т.к.  на скважинах отсутствуют счетчики холодной воды, а также малый процент потребителей холодной воды оборудован водосчетчиками.

Основным потребителем воды является население – 81%, вторым по значимости – является бюджетные учреждения – 12%.

Основные экономические характеристики предприятия ООО «Родник» представлены в следующей таблице.

Таблица 13

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

| Наименование показателей | Ед. изм. | Отчетный период 2011 год |  | Регулируемый период 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| Водоснабжение Доходы (по начислению), всего в т.ч. по группам потребителей: население бюджетные организации прочие потребители | т.руб. | 3245,36 2431,41 538,48 275,47 | 3112,38 2503,65 389,41 219,32 | 3450,59 2819,20 401,76 229,36 |
| Расходы, всего в т.ч. по группам потребителей: население бюджетные организации прочие потребители | руб. | 3245,36 2431,41 538,48 275,47 | 2769,60 2227,84 346,56 195,20 | 3450,59 2819,20 401,76 229,63 |
| Прибыль (убыток), всего | т.руб. | 0 | +342,78 | 0 |
| Поднято воды | т.м3 | 220,51 | 197,00 | 207,81 |
| Получено воды со стороны | т.м3 | 0 | 0 | 0 |
| Реализовано воды, всего в т.ч. по группам потребителей: население бюджетные организации прочие потребители (из них на собственные нужды) | т.м3 | 180,51 135,23 29,95 15,33 | 173,10 139,24 21,66 12,20 | 170,40 139,22 19,84 11,34 |
| Себестоимость 1м3 | руб. | 17,98 | 16,00 | 20,25 |
| Средний тариф за м3 | руб. | 17,98 | 17,98 | 20,25 |
| Численность работающих, всего в т.ч. АУП | чел. | 13,3 3,10 | 10,8 3,10 | 12,8 2,60 |
| Среднемесячная зарплата в т.ч. АУП | руб. | 7736,59 9668,01 | 6898,92 7221,51 | 8908,59 10362,50 |
| Среднемесячная зарплата в целом по предприятию | руб. | 7612,13 | 9258,33 | 7915,64 |
| Дебиторская задолженность | т.руб. | 0 | 534,2 | 0 |
| Кредиторская задолженность | т.руб. | 0 | 67,9 | 0 |

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду для ООО «Родник» на 2013 г.

Таблица 14

| № | Наименование услуг | Размер тарифа (НДС не облагается) руб./м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуги по водоснабжению: - население; - прочие потребители | 17,98 17,98 | 18,76 18,76 | 18,76 18,76 |

Обоснование объемов потребление холодной воды на 2013 г. приведено в следующей таблице.

Таблица 15

Расчет объемов производства ООО «Родник» по населению Демидовского городского  поселения

| №№ п/п | Степень благо- устройства жилых домов | Норматив водопотребления м 3 /мес/чел | Кол-во пользователей (чел.) | Объем потребления (м3/год) | Плановое потребление по приборам учета м 3 /(мес чел) | Кол-во пользователей по приборам учета (чел.) | Объем потребления по приборам учета (м3/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопользование из уличных водоразборных колонок | 1,22 | 663 | 9706,32 | - | - | - |
| 2. | Водопользование из уличных водоразборных колонок на территории участка | 1,52 | 3 | 54,72 | - | - | - |
| 3. | Холодное водоснабжение | 1,92 | 387 | 8916,48 | 0,61 | 109 | 797,88 |
| 4. | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, общие умывальники | 2,51 | 96 | 2891,52 | 1,10 | 1 | 13,20 |
| 5. | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, без ванн | 2,71 | 1344 | 43706,88 | 061 | 404 | 3005,76 |
| 6. | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, без ванн, с газоснабжением | 3,50 | 65 | 2730,0 | 1,12 | 34 | 456,96 |
| 7. | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, без ванн, с газоснабжением | 3,50 | 188 | 7896,0 | 1,10 | 71 | 937,20 |
| 8. | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, ванна, электрический водонагреватель | 4,41 | 25 | 1323,0 | 1,19 | 9 | 128,52 |
| 9. | Холодное водоснабжение, централизованная ванна, электрический водонагреватель | 4,41 | 224 | 11854,08 | 1,41 | 417 | 7055,64 |
| 10. | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, душ, быстродействующий газовый водонагреватель, многоточечный водоразбор | 5,08 | 63 | 3840,48 | 1,38 | 12 | 198,72 |
| 11. | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, душ, быстродействующий газовый водонагреватель, многоточечный водоразбор | 5,08 | 24 | 1463,04 | 1,49 | 147 | 2628,36 |
| 12. | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, быстродействующий газовый водонагреватель, многоточечный водоразбор, ванна | 6,30 | 181 | 13683,6 | 1,55 | 349 | 6491,40 |
| 13. | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, быстродействующий газовый водонагреватель, многоточечный водоразбор, ванна | 6,30 | 18 | 1360,80 | 1,43 | 20 | 343,20 |
|  | ПРОЧЕЕ |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Баня в личном пользовании, подключенная к системе водоснабжения | 0,41 м3/м-ц/чел | 1075 чел. | 5547,0 | - | - | - |
| 15. | Баня в личном пользовании, не подключенная к системе водоснабжения | 0,2 м3/м-ц/чел | 111 чел. | 266,4 | - | - | - |
| 16. | Крупный рогатый скот, лошади | 1,83 м3/м-ц/год. | 42 гол. | 922,32 | - | - | - |
| 17. | Полив земельных участков (водопользование из уличных водоразборных колонок) | 0,05 м3/м-ц/чел | 2000 м2 | 300,0 | - | - | - |
| 18. | Полив земельных участков (водопользование из водоразборного крана на территории земельного участка) | 0,09 м3/м-ц/чел | 2600 м2 | 702,0 | - | - | - |
|  | ИТОГО |  |  | 117164,64 |  |  | 22056,84 |

На диаграмме, представленной ниже, показано распределение доли населения оплачивающей холодную воду по приборам учета и по нормативному значению.

Рис. 6 Распределение населения по оснащенности приборами учета холодной воды.

Из диаграммы видно, что лишь 32% населения к моменту разработки схемы имели установленные приборы учета ХВС, по которым оплачивают потребление холодной воды. Из сравнения счетов на услуги по водоснабжению в поселении видно, что норматив в несколько раз (от 2-4) завышен по отношению к фактическому водопотреблению жителей с аналогичным благоустройством. Данный факт приводит не только к переплате ресурсоснабжающей организации, но и к невозможности фактического установления потерь воды при транспортировке.

С целью выполнения требований ФЗ №261 первоочередным мероприятием в поселении является установка коммерческих приборов учета.

Рис. 7  Степень оснащенности централизованным водопроводом и канализацией в Демидовском городском поселении.

Из диаграммы видно, что 40%  населения поселения имеет централизованное водоснабжение, однако не имеют централизованной канализации (оборудованы выгребные ямы) и не имеют ванн.

На втором месте находится водопользование из уличных водопроводных колонок.

От 6% до 1% населения имеется централизованное холодное водоснабжение с ваннами/без ванн и различными видами нагревателей.

Из данной диаграммы следует, что степень оснащенности централизованным водопроводом и канализацией в Демидовском городском поселении находится на низком уровне.

В таблице ниже приведено водопотребление юридических лиц, запитанных от ООО «Родник».

Таблица 16

Объемы водопотребления

предприятий, учреждений, организаций, физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью по МУП «Родник» г. Демидов

| № п/п | Наименование | Факт 2011 года | План 2012 года | План 2013 года | В т.ч. по приборам учета | №, дата, срок действия договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | 920,0 | 1416,0 | 350,0 | 350,062 | №40 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата государственной регистрации, кадастра и картографии» по Смоленской области | 14,8824 | 14,88 | 21,165 | - | №1 от 14/12/2011 г. по 31/12/2012 г. |
|  | Прокуратура Смоленской области | 113,599 | 113,599 | 114,08 | - | №66 от 13/04/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | Межрайонная инспекция ФНС №7 по Смоленской области | 5,974 | 5,976 | 5,976 | - | №15 от 01/01/2011 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ООО «Демидовская ДСПМК» | 18,0 | 48,0 | 12,0 | 12,0 | №73 от 10/01/2012 г. по 31.12.2012 г. |
|  | ООО Торговый дом «Бахус-Трейд» | 190,0 | 36,0 | 179,0 | 179,0 | №71 от 10/01/2012 по 31/12/2012 г. |
|  | ОАО «Смоленскоблгаз» | 84,976 | 102,976 | 110,988 | 10,8 | №58 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ООО «Ирбис» | 49,0 | 24,0 | - | - | - |
|  | ИП Савченков Н.Н. Магазин «Ирбис» | 35,0 | 24,0 | 45,0 | 45,0 | №75 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ОАО «Регион» | 32,376 | 32,376 | 32,463 | - | №65 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ООО «Аспект» | 159,0 | 122,0 | 156,0 | 156,0 | №67 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ИП Гордевнин В.В. Магазин «Обувь» | 2,976 | 2,976 | 2,988 | - | №68 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ООО «Надежда | 14,945 | 14,945 | 14,945 | - | №64 от 10/01/2012 г. по 31/12/2013 г. |
|  | Филиал ФГУ «Россельхозцентр» по Смоленской области | 3,9671 | 5,952 | - | - | - |
|  | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области | 12,302 | 15,128 | - | - | - |
|  | ИП Кондратенков Ю.А. Салон красоты | 80,0 | 57,0 | 55,0 | 55, | №69 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» | 5,952 | 5,952 | 5,976 | - | №26 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ИП Бреков Г.А. Магазин «Продукты» | 53,0 | 72,0 | 74,0 | 74,0 | №59 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | Приход Благовещенской церкви | 161,07 | 161,07 | 161,46 | - | №62 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | Департамент Смоленской области по обеспечению деятельности мировых судей и взаимодействия с административными органами | 10,418 | 10,416 | 10,458 | - | №52 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ООО «Трикотажный Центр» | 532,0 | 792,0 | 240,0 | 240,0 | №7 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | Отдел №14 УФК по Смоленской области | 152,0 | 64,0 | 146,0 | 146,0 | №4 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ПО «Хлебокомбинат» | 1960,0 | 1392,0 | 1920,0 | 1920,0 | №24 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | Управление Судебного департамента по Смоленской области | 64,0 | 108,0 | 64,0 | 64,0 | №6 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | Отдел социальной защиты в Руднянском районе | 42,16 | 42,16 | 36,354 | 36,354 | №3 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | МОВО МО МВД России «Велижский» | 122,478 | 122,478 | 117,544 | 117,544 | №12 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | МБУК «ЦКС» | 286,1 | 114,0 | 115,0 | 115,0 | №42 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | МБУК ЦКС Демидовского района | 85,0 | 48,0 | 81,0 | 81,0 | №30 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | МБУ Демидовский Историко-краеведческий музей | 42,0 | 16,0 | 23,854 | 23,854 | №31 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ООО «Униформа» | 81,9 | 81,9 | 132,75 | - | №34 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | СОГБУ ветеринарии «Демидовская станция по борьбе с болезнями животных» | 69,348 | 69,348 | 75,819 | - | №32 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» | 269,0 | 140,0 | 204,0 | 204,0 | №9 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ИП Мазиев С.А. Магазин «Продукты» | 18,25 | 18,25 | 18,3 | - | №30 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | МУП службы «Заказчик» по ЖКУ | 2489,562 | 3884,35 | 2692,224 | 2641,0 | №39 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | УФС судебных приставов по Смоленской области | 27,839 | 33,0 | 36,0 | 36,0 | №25 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | МО МВД РФ «Велижский» | 269,0 | 328,0 | 94,0 | 94,0 | №56 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ООО «Сбербанк России» | 26,783 | 26,783 | 26,892 | - | №54 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ОАО «Ростелеком» | 86,0 | 86,0 | 36,105 | - | №28 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ИП Глебова З.А. Прикмахерская | 16,968 | 16,968 | 16,968 | 16,968 | №57 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | СОГКУ «Центр занятости населения Демидовского района» | 47,5435 | 69,36 | 48,0 | 48,0 | №29 от 10/01/2012 г. по 31/12/2013 г. |
|  | ОСП Демидовский почтамт | 131,624 | 131,674 | 114,837 | - | №17 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ООО «Комета плюс» | 830,0 | 1700,0 | 815,0 | 815,0 | №27 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ООО «Агиа» | 320,26 | 320,203 | 320,347 | - | №33 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ООО «Промконсервы» | 710,0 | 615,0 | 720,0 | 720,0 | №19 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | СОГБОУ СПО «Демидовский аграрно-технологический техникум» | 3324,319 | 3235,5 | 3081,897 | 3081,897 | №41 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | МБОУ ДОД Демидовская ДШИ | 86,619 | 86,619 | 86,619 | - | №16 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | СОГБУ «Демидовский социально-культурный центр для несовершенно летних «Исток» | 20,832 | 20,832 | 8,964 | - | №36 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | МУП «Редакция газеты «Поречанка» | 18,104 | 5,952 | 18,177 | - | №55 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ГУ Смоленское региональное отделение ФСС РФ | 45,984 | 45,984 | 46,367 | - | №47 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | СОГБУ «Демидовская специализированная (коррекции-онная) общеобразовательная школа-интернат VII-VIIIвида для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1659,592 | 1570,0 | 1570,0 | 15,70 | №20 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ООО «Фея» | 36,0 | - | 356,0 | 356,0 | №46 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | Филиал ОАО «МРСК-Центра» | 121,0 | 153,0 | 161,0 | 161,0 | №14 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ИП Лакеенкова О.В. Магазин «Продукты» | 5,136 | - | 5,136 | - | №36 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | Соболева И.А. Торговый дом Демидовский | 74,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | №56 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ООО «Визит» | 282,0 | 271,0 | 259,0 | 259,0 | №18 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ОАО «Славянка» | 71,688 | 71,688 | 56,531 | 56,531 | №51 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ИП Андрюшенко Г.В. склад | 7,176 | 7,176 | 7,176 | - | №83 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ИП Кондратенков А.И. Торговый Центр | 3,0 | - | 12,0 | 12,0 | №72 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ОАО Смоленскэнергосбыт | 114,0 | 120,0 | 69,0 | 69,0 | №35 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | Отдел с/х Администрации МО Демидовский район Смоленской области | 27,276 | 27,28 | 27,29 | - | №61 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ПО «Феникс» | 1492,283 | 1716,483 | 1527,959 | 1152,0 | №10 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ОАО «Демидов-Авто» | 67,736 | 23,736 | 23,772 | 12,0 | №53 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | Финансовое управление Администрации МО «Демидовский район» Смоленской области | 50,84 | 50,84 | 51,045 | - | №18 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | МКУ «ЦБ образовательных учреждений Демидовского района» | 50,592 | 50,592 | 50,796 | - | №44 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | МБУ ДОД «ДЮСШ г. Демидова» | 8,5 | 8,5 | 8,5 | - | №38 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | МБОУ СОШ №2 г. Демидова | 3600,0 | 3351,0 | 3640,0 | 3640,0 | №38 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | Отдел образования администрации МО «Демидовский район» Смоленской области | 35,96 | 35,96 | 36,105 | - | №45 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | МБДОУ детский сад №3 «Одуванчик» г. Демидова | 464,0 | 500,0 | 495,0 | 495,0 | №13 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | МБУ ДО Демидовский Дом Детского творчества | 36,0 | 60,0 | 12,0 | 12,0 | №87 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | Следственное управление Следственного комитета при Прокуратуре РФ по Смоленской области | 32,0 | 38,0 | 30,0 | 30,0 | №37 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | Администрация МО «Демидовский район» Смоленской области | 113,088 | 113,088 | 119,52 | - | №21 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» | 6095,084 | 6153,188 | 5967,675 | - | №5 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | МБОУ СОШ №1 г. Демидова | 1929,87 | 2103,87 | 1826,0 | 1477,0 | №48 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | МБДОУ детский сад №2 «Сказка» г. Демидова | 2478,0 | 2655,0 | 1470,0 | 1470,0 | №23 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ИП Фомичев А.В. Магазин «Татьяна» | 8,76 | 8,76 | 8,76 | - | №77 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ИП Чопчин В.Д. Магазин «Стройматериалы» | 3,6 | 3,6 | 3,6 | - | №81 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ИП Кузьменкова Н.Г. Ателье «Кокетка» | 5,952 | 5,952 | 5,952 | - | №82 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ИП Балашов А.Г. Торговый дом «Орион» | 558,0 | 396,0 | 223,0 | 223,0 | №60 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ИП Прудникова М.И. Магазин «Теремок» | 9,125 | 9,125 | 9125, | - | №85 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ИП Строченкова С.В. Магазин «Детский мир» | 4,38 | 4,392 | 10,0 | 10,0 | №84 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | СПК «Лидер» | 147,976 | 62,976 | 62,856 | 60,0 | №63 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ИП Шестаков А.В. парикмахерская | 27,888 | 13,944 | 13,944 |  | №79 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ООО «Омега» | 37,2 | 37,2 | 37,2 | - | №80 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ИП Бунцыгина Л.В. ночной клуб | 58,0 | 203,0 | 20,0 | 20,0 | №78 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ОАО НК «Роснефть-Смоленскнефтепродукт» | 113,0 | 103, | 150,0 | 150,0 | №2 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ЗАО «ДИКСИ Юг» | - | - | 60,0 | 60,0 | №76 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
| - 16. | Администрация МО «Демидовского района» Смоленской области (ЗАГС) | - | - | 65,0 | 65,0 | №22 от 10/01/2012 г. по 31/12/2012 г. |
|  | ИТОГО | 33857,756 | 35684,908 | 31181,559 | 22776,148 |  |

Из приведенной выше таблицы видно, что большинство юридических лиц потребляющих холодную воду имеют водосчетчики и ведут оплату по фактическому водопотреблению.

Основные  характеристики работы скважин приведены в следующих таблицах.

РАСЧЕТ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПЕРИОД ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Таблица 17

Расчет расхода электрической энергии на подъем артезианской воды

| № | Номер скважины | Марка н асоса | напор развиваемый насосом (высота подъема) Н, м | Мощность эл. двигат Р, кВт | КПД насоса (%)/ 100 | КПД эл. двигат. (%)/100 | Планируемый объем добычи артезианской воды V, м3 | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. | Напряжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №3 Советская | ЭЦВ 8-40-120 | 68,0 | 22 | 0,58 | 0,84 | 83,995 | 31,888 | СН2 |
| 2 | №4 Мира | ЭЦВ 8-40-120 | 65,0 | 22 | 0,58 | 0,84 | 98,167 | 35,624 | НН |
| 3 | ул. Фрадкова | ЭЦВ 6-16-110 | 52,0 | 7,5 | 0,53 | 0,8 | 18,945 | 6,320 | НН |
| 4 | ул. Гуреева 166 | ЭЦВ 6-16-110 | 46,0 | 7,5 | 0,53 | 0,8 | 1,525 | 0,450 | НН |
| 5 | ул. Гуреева 190а | ЭЦВ 4-2,5-65 | 28,5 | 1,1 | 0,42 | 0,69 | 1,851 | 0,495 | НН |
|  | всего |  |  |  |  |  | 204,483 | 74,776 |  |

Таблица 18

Расчет расхода  электроэнергии на  отопление (водоснабжение)

| № | Наименование помещения | Удельная отопительная характеристика помещения, qo, ккал(м3*час*оС) | Температура воздуха внутри отапливаемого помещения, tвн, оС | Объем отапливаемого помещения, Vн, м3 | Число часов работы отопления, Zo, час. | Потребность в тепловой энергии, Гкал | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №3 Советская | 1,05 | 10 | 60 | 5160 | 4,23 | 4,91 | СН2 |
| 2 | №4 Мира | 1,05 | 10 | 22 | 5160 | 1,55 | 1,80 | НН |
| 3 | ул. Фрадкова | 1,05 | 10 | 16 | 5160 | 1,13 | 1,31 | НН |
| 4 | ул. Гуреева 190 | 1,05 | 10 | 18 | 5160 | 1,27 | 1,47 | НН |
| 5 | ул. Гуреева 167 | 1,05 | 10 | 18 | 5160 | 1,27 | 1,47 | НН |
| Итого |  |  |  |  |  | 9,44 | 10,98 |  |

Таблица 19

Расход электроэнергии на  освещение (водоснабжение)

| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Кол-во | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №3 Советская | 0,06 | 4 | 1 | 365 | 0,0876 | СН2 |
| 2 | №4 Мира | 0,06 | 4 | 1 | 365 | 0,0876 | НН |
| 3 | ул. Фрадкова | 0,06 | 1 | 1 | 365 | 0,0219 | НН |
| 4 | ул. Гуреева 190 | 0,06 | 1 | 1 | 365 | 0,0219 | НН |
| 5 | ул. Гуреева 167 | 0,06 | 1 | 1 | 365 | 0,0219 | НН |
| Итого |  |  |  |  |  | 0,241 |  |

рис. 8 Объем воды, поднятой из артскважин

рис. 9 Расход электрической энергии для каждой скважиной

Из выше приведенных данных видно, что основными скважинами как по потреблению электрической энергии, так и по количеству поднятой воды являются скважины №4 и №3, находящиеся в г.Демидов. Остальные скважины занимают незначительную роль в подъеме воды и потреблении на этой цели электроэнергии.

# 1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения сельского поселения

Очистных сооружений канализации и коллекторов в городском поселении имеется в количестве 1 шт- Vilma. Очистные в своем составе имеют вспомогательное оборудование: воздуходувка  2АФ 51 Э 52С – для поддержания работы биологической очистки. На территории поселения имеется 3 КНС и 1- ГКНС.

Застройка населенных пунктов оборудована выгребами.

Ниже в таблице приведена производственная программа ООО «Родник» на 2013 г. на услуги по водоотведению

Таблица  20

Производственная программа ООО «Родник» на 2013 г. на услуги по водоотведению

| №п/п | Показали производственной деятельности | Ед. изме-рения | Величина показателя на период регулирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год (факт) | 2012 год (план) | 2013 (план) |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. куб.м | 73,8 | 84,1 | 67,7 |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб.м | 73,8 | 84,1 | 67,7 |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг, в том по потребителям | тыс. куб.м | 73,8 | 84,1 | 67,7 |
| 3.1 | Населению | тыс. куб.м | 53,5 | 59,3 | 49,3 |
| 3.2 | Бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 13,4 | 18,4 | 11,7 |
| 3.3 | Прочим потребителям | тыс. куб.м | 6,9 | 6,4 | 6,7 |

рис. 10 Распределение потребления воды по группам потребителей

Основным потребителем канализации является население – 73%, вторым по значимости – является бюджетные учреждения – 17%.

Основные экономические характеристики предприятия ООО «Родник» представлены в следующей таблице.

Таблица 21

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

| Наименование показателей | Ед. изм. | Отчетный период 2011 год |  | Регулируемый период 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| Водоотведение и очистка сточных вод Доходы (по начислению), всего в т.ч. по группам потребителей: население бюджетные организации прочие потребители | т.руб. | 3464,05 2431,82 821,52 210,71 | 2880,59 2097,60 522,80 260,19 | 5381,91 3917,95 928,79 535,17 |
| Расходы, всего в т.ч. по группам потребителей: население бюджетные организации прочие потребители | руб. | 3464,05 2431,82 821,52 210,71 | 4676,00 3383,97 850,05 441,98 | 5381,91 3917,95 928,79 535,17 |
| Прибыль (убыток), всего | т.руб. | 0 | -1795,41 | 0 |
| Пропущено сточных вод всего | т.м3 | 88,42 | 73,80 | 67,68 |
| Передано сточных вод на очистку другим канализациям | т.м3 | 0 | 0 | 0 |
| Объем реализации услуг по водоотведению, всего в т.ч. по группам потребителей: население бюджетные организации прочие потребители (из них на собственные нужды) | т.м3 | 88,42 62,07 20,97 5,38 | 73,79 53,50 13,40 6,90 | 67,68 49,27 11,68 6,73 |
| Себестоимость 1м3 | руб. | 39,18 | 63,19 | 79,52 |
| Средний тариф за м3 | руб. | 39,18 | 39,18 | 79,52 |
| Численность работающих, всего в т.ч. АУП | чел. | 19,1 4,8 | 16,1 3,0 | 18,0 3,7 |
| Среднемесячная зарплата в т.ч. АУП | руб. | 4761,82 4856,25 | 7693,58 12851,67 | 7975,69 12311,94 |
| Среднемесячная зарплата в целом по предприятию | руб. | 7612,13 | 9258,33 | 7915,64 |
| Дебиторская задолженность | т.руб. | 0 | 515,2 | 0 |
| Кредиторская задолженность | т.руб. | 0 | 24,3 | 0 |

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном сельском поселении являются - оплата труда

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на канализацию для ООО «Родник» на 2013 г.

Таблица 22

| № | Наименование услуг | Размер тарифа (НДС не облагается) руб./м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуги по водоотведению: - население; - прочие потребители | 39,18 39,18 | 43,97 43,97 | 47,10 47,10 |
| 2. | Услуги по очистки сточных вод: - прочие потребители | 28,79 | 31,48 | 33,67 |

Обоснование объемов сточных вод на 2013 г. приведено в следующей таблице.

Таблица 23

Объемы  водоотведения

населения по МУП «Родник» г. Демидова план 2013 г.

| №№ п/п | Степень благоустройства жилых домов | Кол-во пользователей (чел.) | Объем потребления (м3/год) | Кол-во пользователей (чел.) | Объем потребления по приборам учета (м3/год) | Объем водоотведения (м3/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопользование из уличных водоразборных колонок | 663 | 9706,32 | - | - | - |
| 2. | Водопользование из уличных водоразборных колонок на территории участка | 3 | 54,72 | - | - | - |
| 3. | Холодное водоснабжение | 387 | 8916,48 | 109 | 797,88 | - |
| 4. | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, общие умывальники | 96 | 2891,52 | 1 | 13,20 | 2904,72 |
| 5. | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, без ванн | 1344 | 43706,88 | 404 | 3005,76 | - |
| 6. | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, без ванн, с газоснабжением | 65 | 2730,0 | 34 | 456,96 | 3186,96 |
| 7. | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, без ванн, с газоснабжением | 188 | 7896,0 | 71 | 937,20 | - |
| 8. | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, ванна, электрический водонагреватель | 25 | 1323,0 | 9 | 128,52 | - |
| 9. | Холодное водоснабжение, централизованная ванна, электрический водонагреватель | 224 | 11854,08 | 417 | 7055,64 | 18909,72 |
| 10. | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, душ, быстродействующий газовый водонагреватель, многоточечный водоразбор | 63 | 3840,48 | 12 | 198,72 | - |
| 11. | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, душ, быстродействующий газовый водонагреватель, многоточечный водоразбор | 24 | 1463,04 | 147 | 2628,36 | 4091,40 |
| 12. | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, быстродействующий газовый водонагреватель, многоточечный водоразбор, ванна | 181 | 13683,6 | 349 | 6491,40 | 20175,00 |
| 13. | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, быстродействующий газовый водонагреватель, многоточечный водоразбор, ванна | 18 | 1360,80 | 20 | 343,20 | - |

Таблица 23

СПРАВКА

об объемах фактически принятых стоков абонентов  не имеющих централизованного водоотведения для очистки на ОС МУП «Родник» г. Демидов в 2012 году

| Период | ООО «Комета плюс» | ИП Астапенков В.Н. |
| --- | --- | --- |
| Январь | 83,6 | - |
| Февраль | 68,4 | - |
| Март | 148,2 | - |
| Апрель | 91,2 | - |
| Май | 114,0 | - |
| Июнь | 110,2 | - |
| Июль | 125,4 | - |
| Август 2011 | 76,0 | - |
| Сентябрь 2011 | 86,6 | - |
| Октябрь 2011 | 72,2 | - |
| Итого: | 741,0 | - |

+Ноя. 83,6+ дек.95= 1154,4    годовые – очистка из транспортировки

Примечание: В 2012 году сточная жидкость для очистки на ОС МУП «Родник» ИП Астапенковым В.Н. не доставлялась.

рис. 11 Количество пользователей

Основным потребителями услугой канализации являются жители, имеющие  холодное водоснабжение, цент.канализация, ванна, электрический нагреватель – 10%.

Основные характеристики работы КНС приведены в следующих таблицах.

Таблица 24

Расход электрической энергии на транспортировку стоков

| № п/п | Наименование и марка насоса | Уровень напряжения | Мощность эл. двиг., Рн, кВт | КПД эл.двиг. (%/100) | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Планируемый организацией расход эл. энергии на период регулирования, тыс. кВтч | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС1 Насос СД 16/25 | НН | 4 | 0,87 | 0,8 | 997 | 1,247 | 3,667 |
| 2 | КНС-2 Насос СД 16/25 | НН | 5,5 | 0,855 | 0,8 | 259 | 0,329 | 1,333 |
| 3 | КНС-3 Насос СД 16/25 | НН | 7,5 | 0,855 | 0,8 | 1884 | 2,398 | 13,221 |
| 4 | ГКНС Насос СД 160/45 | СН-2 | 30 | 0,85 | 0,8 | 598 | 11,560 | 16,885 |
| 5 | Vilma (очистные сооружения) | СН-2 | 1,1 | 0,85 | 0,8 | 7467 | 2,707 | 7,730 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 18,241 | 42,836 |

Таблица 25

Расчет расхода  электроэнергии на  отопление

| № | Наименование помещения | Удельная отопительная характеристика помещения, qo, ккал(м3*час*оС) | Температура воздуха внутри отапливаемого помещения, tвн, оС | Объем отапливаемого помещения, Vн, м3 | Число часов работы отопления, Zo, час. | Потребность в тепловой энергии, Гкал | Планируемый организацией расход эл. энергии на период регулирования, тыс. кВтч | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС -1 | 1,05 | 10 | 126 | 5160 | 8,60 | 10,000 | 10,32 |
| 2 | КНС -2 | 1,05 | 10 | 40 | 5160 | 2,73 | 3,140 | 3,28 |
| 3 | КНС -3 | 1,05 | 10 | 294 | 5160 | 20,07 | 23,372 | 24,08 |
| 4 | ГКНС | 1,05 | 10 | 12 | 5160 | 0,82 | 0,930 | 0,98 |
| 5 | Очистные сооружения | 1,05 | 10 | 283,5 | 5160 | 19,35 | 22,558 | 23,22 |
| 6 | Хлораторная | 1,05 | 10 | 96,25 | 5160 | 6,57 | 7,674 | 7,88 |
| 7 | Компрессорная | 1,05 | 10 | 122,5 | 5160 | 8,36 | 9,767 | 10,03 |
| Итого |  |  |  |  |  | 66,51 | 77,441 | 79,791 |

Таблица 26

Расход электроэнергии на  освещение

| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Кол-во | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Планируемый организацией расход эл. энергии на период регулирования, тыс. кВтч | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС -1 | 0,06 | 2 | 1 | 365 | 0,0438 | 0,0438 | НН |
| 2 | КНС -2 | 0,06 | 1 | 1 | 365 | 0,0219 | 0,0219 | НН |
| 3 | КНС -3 | 0,06 | 3 | 1 | 365 | 0,0657 | 0,0657 | НН |
| 4 | ГКНС | 0,06 | 1 | 1 | 3600 | 0,216 | 0,216 | СН-2 |
| 5 | Очистные сооружения | 0,06 | 3 | 1 | 3600 | 0,648 | 0,648 | СН-2 |
| 6 | Хлораторная | 0,06 | 1 | 1 | 365 | 0,0219 | 0,0219 | СН-2 |
| 7 | Компрессорная | 0,06 | 1 | 1 | 365 | 0,0219 | 0,0219 | СН-2 |
| 8 | Наружнее освещение | 0,25 | 3 | 1 | 3600 | 2,7 | 2,7 | СН-2 |
| Итого |  |  |  |  |  | 3,74 | 3,74 |  |

Таблица 27

Расход электроэнергии на  работу вспомогательного оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Планируемый организацией расход эл. энергии на период регулирования, тыс. кВтч | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 2 | воздуходувка 2АФ 51 Э 52С | 4 | 0,95 | 8760 | 110,376 | 33,29 | СН-2 |
| 3 | водонагреватель | 1,2 | 1 | 1900 | 2,28 | 2,28 | СН-2 |
| Итого |  |  |  |  | 112,66 | 35,57 |  |

# Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с проектом генерального плана населения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развитие системы подачи питьевой воды потребителям, а также улучшение качества системы пожаротушения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

- производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

- вести достоверный учет объема добываемых вод;

- производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

- соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

- соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Направления развития системы водоснабжения поселения

Первоочередные мероприятия:

1. Модернизация существующей уличной водопроводной сети,  водозаборов подземных вод и водопроводов в Демидовском городском поселении

2. Проведение ремонта колодцев во всех населенных пунктах сельского поселения.

3. Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

4. Водоснабжение объектов соцкультбыта.

На расчётный период:

1. В настоящее время водопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию 32 км сетей.

2. Установка системы обезжелезивания и уменьшения жесткости на двух скважинах №3, Советская и №4 Мира.

# Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

# 3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлено в следующей таблице.

Таблица 28

Баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| № п/п | Наименование организации | ПЕРИОД | Вид товара* | Поднято воды | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | Расход воды на промывку сетей | Получено воды со стороны | Пропущено воды через очистные сооружения (справочно) | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды, всего | Расход воды на нужды предприятия |  |  | Отпущено воды другим водопроводам | Отпущено воды по категориям потребителей |  |  |  | Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета | Объем реализации воды питьевого качества по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | на очистные сооружения | прочие | Всего | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие потребители |  |  |
| 1.1 | МУП "Родник" | 2011 год (факт) | вода питьевого качества | 197 242,00 |  |  |  |  | 197 242,00 | 24 138,00 | 173 104,00 |  |  |  | 0,00 | 173 104,00 | 21 662,00 | 139 242,00 | 12 200,00 | 54 014,00 | 119 090,00 |
|  | МУП "Родник" | 2012 год (план) | вода питьевого качества | 211 385,00 |  |  |  |  | 211 385,00 | 38 000,00 | 173 385,00 |  |  |  | 0,00 | 173 385,00 | 21 318,00 | 137 700,00 | 14 367,00 | 52 385,00 | 121 000,00 |
|  | МУП "Родник" | 2013 год (план) | вода питьевого качества | 207 809,00 |  |  |  |  | 207 809,00 | 37 406,00 | 170 403,00 |  |  |  | 0,00 | 170 405,00 | 19 841,00 | 139 225,00 | 11 339,00 | 44 833,00 | 125 572,00 |

рис. 12 Общий баланс подачи и реализации воды за 2011 г.

рис. 13 Общий баланс подачи и реализации воды за 2012 и 2013 г.г.

На основании приведенных данных оплата по счетчику в 2011 г. составило 31,2 % от общего потребления воды потребителями, в 2012 и 2013 гг. планируется произвести оплату по счетчикам в количестве –26,3%. Для соблюдения требований нормативных документов РФ необходима установка счетчиков холодной воды у каждого потребителя, поэтому планируется, что в ближайшей перспективе все потребители воды произведут установку узлов учета.

В следующей таблице проведен прогноз потребление воды в городском поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования. Также в приведенной таблице показано распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов-население.

Таблица 29

| №№ п/п | Степень благоустройства жилых домов | Кол-во пользователей (чел.) 2013 год | Объем потребления 2013 год (м3/год) | Кол-во пользователей по приборам учета 2013 год (чел.) | Объем потребления по приборам учета 2013 год (м3/год) | Кол-во пользователей (чел.) 2028 год | Объем потребления 2028 год (м3/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопользование из уличных водоразборных колонок | 663 | 9706,32 | - | - | 663 | 9706,32 |
| 2. | Водопользование из уличных водоразборных колонок на территории участка | 3 | 54,72 | - | - | 6 | 109,44 |
| 3. | Холодное водоснабжение | 387 | 8916,48 | 109 | 797,88 | 744 | 14571,5 |
| 4. | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, общие умывальники | 96 | 2891,52 | 1 | 13,20 | 194 | 5809,4 |
| 5. | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, без ванн | 1344 | 43706,88 | 404 | 3005,76 | 2098 | 56055,2 |
| 6. | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, без ванн, с газоснабжением | 65 | 2730,0 | 34 | 456,96 | 176 | 5665,7 |
| 7. | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, без ванн, с газоснабжением | 188 | 7896,0 | 71 | 937,20 | 259 | 8833,2 |
| 8. | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, ванна, электрический водонагреватель | 25 | 1323,0 | 9 | 128,52 | 70 | 2988,4 |
| 9. | Холодное водоснабжение, централизованная ванна, электрический водонагреватель | 224 | 11854,08 | 417 | 7055,64 | 641 | 18909,7 |
| 10. | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, душ, быстродействующий газовый водонагреватель, многоточечный водоразбор | 63 | 3840,48 | 12 | 198,72 | 143 | 7701,4 |
| 11. | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, душ, быстродействующий газовый водонагреватель, многоточечный водоразбор | 24 | 1463,04 | 147 | 2628,36 | 294 | 7034,3 |
| 12. | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, быстродействующий газовый водонагреватель, многоточечный водоразбор, ванна | 181 | 13683,6 | 349 | 6491,40 | 610 | 23220,3 |
| 13. | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, быстродействующий газовый водонагреватель, многоточечный водоразбор, ванна | 18 | 1360,80 | 20 | 343,20 | 206 | 9237,5 |

Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Таблица 30

Перспективный баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| № п/п | Наименование организации | ПЕРИОД | Вид товара* | Поднято воды | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | Расход воды на промывку сетей | Получено воды со стороны | Пропущено воды через очистные сооружения (справочно) | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды, всего | Расход воды на нужды предприятия |  |  | Отпущено воды другим водопроводам | Отпущено воды по категориям потребителей |  |  |  | Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета | Объем реализации воды питьевого качества по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | на очистные сооружения | прочие | Всего | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие потребители |  |  |
| 1.1 | МУП "Родник" | 2011 год (факт) | вода питьевого качества | 197 242,00 |  |  |  |  | 197 242,00 | 24 138,00 | 173 104,00 |  |  |  | 0,00 | 173 104,00 | 21 662,00 | 139 242,00 | 12 200,00 | 54 014,00 | 119 090,00 |
|  | МУП "Родник" | 2012 год (план) | вода питьевого качества | 211 385,00 |  |  |  |  | 211 385,00 | 38 000,00 | 173 385,00 |  |  |  | 0,00 | 173 385,00 | 21 318,00 | 137 700,00 | 14 367,00 | 52 385,00 | 121 000,00 |
|  | МУП "Родник" | 2013 год (план) | вода питьевого качества | 207 809,00 |  |  |  |  | 207 809,00 | 37 406,00 | 170 403,00 |  |  |  | 0,00 | 170 405,00 | 19 841,00 | 139 225,00 | 11 339,00 | 44 833,00 | 125 572,00 |
| 1.2. | МУП "Родник" | 2028 год (план) | вода питьевого качества | 238428,46 |  |  |  |  | 238428,46 | 37 406,00 | 201022,46 |  |  |  | 0,00 | 201022,46 | 19 841,00 | 169842,50 | 11 339,00 | 201022,46 | - |

# 3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

Общий баланс поступления сточных вод и отведения стоков, структурный баланс поступления сточных вод, а также сведения о фактическом поступлении приведены в следующей таблице.

Таблица 31

Баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

| № п/п | Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод, всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей |  |  |  |  | Пропущено через собственные очистные сооружения | Передано сточных вод другим канализациям |  |  | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие | Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей |  | Всего | На очистные сооружения | В канализационную сеть |  |
| 1 | МУП «Родник» | 2011г. (факт) | 73,80 |  | 73,80 | 13,40 | 53,50 | 6,90 |  | 73,80 | 0,00 |  |  |  |
|  | МУП «Родник» | 2012г. (план) | 84,10 |  | 84,10 | 18,40 | 59,30 | 6,40 |  | 84,10 | 0,00 |  |  |  |
|  | МУП «Родник» | 2013г. (прогноз) | 73,00 |  | 73,00 | 13,00 | 53,00 | 7,00 |  | 73,00 | 0,00 |  |  |  |

Организация не передает сточные воды другим организациям для подачи через очистные сооружения. Через собственные очистные сооружения проходят все стоки.

Ниже приведены диаграммы о структурном поступлении сточных вод в Демидовском городском поселении за 2011-2013 гг. Основное поступление сточных вод осуществляется от населения – 72% от общего баланса потребления.

рис. 14 Структурный баланс поступления сточных вод за 2013 г.

В следующей таблице проведен прогноз поступления сточных вод в Демидовском городском поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования. Также в приведенной таблице показано распределение поступление сточных вод по типам абонентов-население.

| №№ п/п | Степень благоустройства жилых домов | Кол-во пользователей (чел.) 2013 год | Объем потребления 2013 год (м3/год) | Кол-во пользователей по приборам учета 2013 год (чел.) | Объем потребления по приборам учета 2013 год (м3/год) | Кол-во пользователей (чел.) 2028 год | Объем потребления 2028 год (м3/год) | Объем водоотведения, 2028 год (м3/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопользование из уличных водоразборных колонок | 663 | 9706,32 | - | - | 663 | 9706,32 | - |
| 2. | Водопользование из уличных водоразборных колонок на территории участка | 3 | 54,72 | - | - | 6 | 109,44 | - |
| 3. | Холодное водоснабжение | 387 | 8916,48 | 109 | 797,88 | 744 | 14571,5 | - |
| 4. | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, общие умывальники | 96 | 2891,52 | 1 | 13,20 | 194 | 5809,4 | 5809,4 |
| 5. | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, без ванн | 1344 | 43706,88 | 404 | 3005,76 | 2098 | 56055,2 | - |
| 6. | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, без ванн, с газоснабжением | 65 | 2730,0 | 34 | 456,96 | 176 | 5665,7 | 5665,7 |
| 7. | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, без ванн, с газоснабжением | 188 | 7896,0 | 71 | 937,20 | 259 | 8833,2 | - |
| 8. | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, ванна, электрический водонагреватель | 25 | 1323,0 | 9 | 128,52 | 70 | 2988,4 | - |
| 9. | Холодное водоснабжение, централизованная ванна, электрический водонагреватель | 224 | 11854,08 | 417 | 7055,64 | 641 | 18909,7 | 18909,7 |
| 10. | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, душ, быстродействующий газовый водонагреватель, многоточечный водоразбор | 63 | 3840,48 | 12 | 198,72 | 143 | 7701,4 | - |
| 11. | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, душ, быстродействующий газовый водонагреватель, многоточечный водоразбор | 24 | 1463,04 | 147 | 2628,36 | 294 | 7034,3 | 7034,3 |
| 12. | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, быстродействующий газовый водонагреватель, многоточечный водоразбор, ванна | 181 | 13683,6 | 349 | 6491,40 | 610 | 23220,3 | 23220,3 |
| 13. | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, быстродействующий газовый водонагреватель, многоточечный водоразбор, ванна | 18 | 1360,80 | 20 | 343,20 | 206 | 9237,5 | - |

Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы поступления сточных вод (общий – баланс поступления сточных вод, структурный – баланс поступления сточных вод по группам абонентов).

Таблица 32

Перспективный баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

| № п/п | Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод, всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей |  |  |  |  | Пропущено через собственные очистные сооружения | Передано сточных вод другим канализациям |  |  | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие | Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей |  | Всего | На очистные сооружения | В канализационную сеть |  |
| 1 | МУП «Родник» | 2011г. (факт) | 73,80 |  | 73,80 | 13,40 | 53,50 | 6,90 |  | 73,80 | 0,00 |  |  |  |
|  | МУП «Родник» | 2012г. (план) | 84,10 |  | 84,10 | 18,40 | 59,30 | 6,40 |  | 84,10 | 0,00 |  |  |  |
|  | МУП «Родник» | 2013г. (прогноз) | 73,00 |  | 73,00 | 13,00 | 53,00 | 7,00 |  | 73,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | МУП «Родник» | 2028г. (прогноз) | 80,64 |  | 80,64 | 13,00 | 60,64 | 7,00 |  | 80,64 | 0,00 |  |  |  |

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

# 4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Первоочередные мероприятия:

1. Модернизация существующей уличной водопроводной сети,  водозаборов подземных вод и водопроводов в Демидовском городском поселении

2. Проведение ремонта колодцев во всех населенных пунктах сельского поселения.

3. Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

4. Водоснабжение объектов соцкультбыта.

На расчётный период:

1. В настоящее время водопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию 32 км сетей.

2. Установка системы обезжелезивания и уменьшения жесткости на двух скважигнах №3, Советская и №4 Мира.

Мероприятия по обезжелезиванию и уменьшению жесткости воды.

Согласно санитарным нормам питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу, и иметь приятные органолептические свойства. Основные показатели качества воды, делятся на:

1. органолептические,

2. химические,

3. микробиологические.

К органолептическим показателям качества воды относят: запах, привкус, цветность и мутность.

Химические показатели характеризуют химический состав воды. К данным показателям относят водородный показатель воды рН, жесткость и щелочность, минерализацию (сухой остаток), анионный и катионный состав (неорганические вещества), содержание органических веществ. Т.к. в настоящее время в основном поднятая вода не отвечает нормам по жесткости и количеству железу, то ниже приведено описание мероприятий по ликвидации данных превышений.

#### Жесткость

Этот показатель характеризует свойство воды, связанное с содержанием в ней растворённых солей щёлочноземельных металлов, главным образом, кальция и магния (так называемых «солей жёсткости»).

Различают временную (карбонатную) жёсткость, обусловленную гидрокарбонатами кальция и магния (катионов Ca2+ и Mg2+ и анионов HCO3-).

Временную жесткость можно устранить кипячением - отсюда и ее название.

Постоянная (некарбонатная) жесткость воды вызвана присутствием солей, не выпадающих в осадок при кипячении. В основном - это сульфаты и хлориды кальция и магния (CaSO4, CaCl2, MgSO4, MgCl2). Следует отметить, что именно присутствие соли CaSO4, растворимость которой с повышением температуры воды понижается, приводит к образовании плотной накипи.

Вода с высокой жесткостью наносит вред бытовой электронагревательной технике, образуя накипь, вызывает налеты на сантехнике; в ней плохо пенятся мыло и шампуни; сушит кожу, вредит волосам; отрицательно влияет на качество приготовленной пищи, полезные вещества которой могут образовывать с солями жесткости плохо усваиваемые организмом соединения.

Жесткая вода вредна и для организма человека: увеличивается риск развития мочекаменной болезни, нарушается водно-солевой обмен.

Иногда в качестве характеристики встречается показатель «полная жесткость» воды равный сумме постоянной и переменной (карбонатной) жесткости.

#### Железо

Его токсичное влияние на организм человека незначительно, но все же употребление питьевой воды с повышенным содержанием железа может привести к отложению его соединений в органах и тканях человека.

К микробиологическим показателям относят общее микробное число, содержание бактерий группы кишечной палочки.

В зависимости от характеристики водного источника могут применяться и такие показатели, как паразитологические и радиологические.

Проверка качества питьевой воды производится исходя из норм показателей по требованиям нормативных документов государств.

Из анализа данных следует, что необходимо проведение следующих мероприятий:

1. Установка станции обезжелезивания и уменьшения жесткости воды – скважина №3 Советская, скважина №4 Мира.

Описание предлагаемых мероприятий

Ниже приведены варианты установки обезжелезивания и уменьшения жесткости воды (2 варианта). В случае, если показатели поднятой воды соответствуют нормативным вариантом по содержанию железа или жесткости, то из предлагаемых вариантов необходимо исключить установку обезжелезивания или уменьшения жесткости воды соответственно. В данных вариантах рассмотрена 1 вариант станции обезжелезивания и 2 варианта станций для уменьшения жесткости воды. При выборе варианта для уменьшения жесткости воды необходимо учитывать не только капитальные вложения, но и эксплуатационные. Ориентировочная стоимость капитальных и эксплуатационных вложений приведена ниже.

Вариант 1. Очистка воды с использованием ионообменных технологий

1.  Предварительная аэрация воды с целью окисления железа;

2.  Обезжелезивание воды на загрузке осветлительно-сорбционных фильтров;

3.  Умягчение воды с помощью катионообменных установок непрерывного действия;

4.  Сбор очищенной воды в резервуары питьевой воды;

5.  Насосная станция II подъема;

6.  Обеззараживание воды с помощью УФ стерилизаторов.

Вариант 2. Очистка воды с использованием мембранных технологий

1.  Предварительная аэрация воды с целью окисления железа;

2.  Обезжелезивание воды на загрузке осветлительно-сорбционных фильтров;

3.  Снижение жесткости воды с помощью мембранной установки с нанофильтрационными элементами;

4.  Сбор очищенной воды в резервуары питьевой воды;

5.  Насосная станция II подъема;

6.  Обеззараживание воды с помощью УФ стерилизаторов.

Обезжелезивание воды

Для удаления из воды железа принята классическая технология обработки воды воздухом с последующей очисткой на загрузке каталитического типа скорых напорных фильтров. В составе системы аэрации воды предусмотрен трубный аэратор, являющийся контактным элементом, воздушные компрессоры с блоком каскадного управления, воздушный сепаратор, для предотвращения возможного завоздушивания системы.

Фильтрационная установка представляет из себя группу из пяти фильтрующих модулей – скорых напорных фильтров с автоматическим управлением, работающих в параллельном режиме. В качестве фильтрующего материала фильтрационной установки системы обезжелезивания используется природный материал «Сорбент ОДМ» (Россия), хорошо зарекомендовавший себя при решении аналогичных задач. Восстановление фильтрующей способности материала происходит путем ее промывки чистой водой, что позволяет существенно снизить количество промывной воды, расходуемой на собственные нужды установки.

Управление группой из 5 фильтров осуществляется с помощью набора диафрагменных гидравлических клапанов AquaMatic и электронного контроллера (стейджера) Е 948-85F2-S000В (GE, США), управляющего их работой.

После установки качество очищенной воды по содержанию железа будет соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1072-01.

Снижение жесткости воды

В целях приведения качества воды в соответствие требованиям СанПиН рекомендуется производить снижение жесткости до уровня 5…6 мг-экв/л. Предлагаем рассмотреть два варианта технологических решений.

Вариант  1. Снижение жесткости воды с помощью ионообменных смол;

Вариант 2. Снижение жесткости воды и общего солесодержания с  помощью мембранной установки;

Вариант 1. Снижение жесткости воды с помощью ионообменных смол предлагается проводить с помощью двух установок Na-катионирования маятникового типа. В составе каждой из  установок предусмотрено два корпуса 36х72, два блока управления Clack WS, солевой бак. Фильтры каждой группы установок работают поочередно. В работе постоянно находится один модуль, второй – в режиме ожидания или регенерации. Восстановление ионообменной способности фильтрующего материала (смолы) производится раствором пищевой или технической поваренной соли. Суммарный объем соли (при суточном потреблении воды 550 куб.м) составит до 300 кг/сут. В целях снижения эксплуатационных затрат на реагенты рекомендуем предусмотреть устройство собственного реагентного хозяйства, являющегося складом «мокрого» хранения, позволяющим готовить солевой раствор на основе сырье грубого помола.

Вариант 2. Снижение жесткости воды и общего солесодержания с  помощью мембранной установки.

Во втором варианте снижение жесткости воды до уровня 5…6 мг-экв/л предлагается проводить с помощью мембранной установки, работающей по принципу обратного осмоса (нанофильтрации). Принцип работы мембранных установок основан на разделении потока воды на поверхности мембранного элемента на две части: пермеат (фильтрат) — чистую или обессоленную воду, и концентрат — загрязненную воду, сбрасываемую в канализацию. Параллельно снижению жесткости будет происходить и снижение общего солесодержания.

Сохранение остаточной жесткости воды производят путем подмеса необработанной воды по обводной линии в количестве приблизительно до ½ потока.

В качестве мембранных элементов рекомендуем применять специальные нанофильтрационные мембраны, используемые при обработке воды, содержащих значительное количество двухвалентных ионов, таких как кальций, магний, сульфаты, хлориды, кремний. Для повышения эффективности работы установки и предотвращения образования солей на поверхности мембран следует обрабатывать исходную воду перед установкой ингибитором Аминатом-К в количестве 6…10 мг/л. При этом общий объем ингибитора (при суточном потреблении воды 550 куб.м) составит 3,0 кг/сут.

Сбор очищенной воды в накопительные емкости и подача ее потребителям

В составе системы водоснабжения рекомендуем предусмотреть резервуары аккумулирования питьевой воды (РПВ). Подбор осуществлять согласно рекомендациям СНиП 2.04.02-84. Резервуары должны быть оснащены системой контроля уровня воды, системой циркуляции воды и вентиляцией (фильтрами поглотителями).

Для обеспечения микробиологической безопасности питьевой воды рекомендуем производить ее дизинфекцию раствором гипохлорита натрия, для чего в состав проекта будут включены дозирующие комплексы.

Из резервуаров вода будет забираться насосной станцией II подъема, которая необходима для обеспечения потребителей питьевой водой с учетом неравномерности водопотребления. В качестве насосной станции II подъема предложена станция повышения давления серии Hydro MPC с функцией поддержания постоянного напора в системе водоснабжения.

Обеззараживание воды УФ стерилизаторами

Подготовку питьевой воды рекомендуем производить путем ее обработкой УФ стерилизаторами. Обеззараживание за счет воздействия на воду ультрафиолетового излучения с длиной волны 254 нм, обладающим наибольшим бактерицидным действием, является наиболее простым, эффективным и безопасным методом обработки воды.

Ультрафиолетовые лучи уничтожают вегетативные и споровые бактерии, вирусы и другие микробиологические загрязнения, не оказывая воздействие на химический состав воды. Обеззараживание воды УФ-излучением не требует длительного времени контакта.

# 4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Схемой предполагается следующие мероприятия по усовершенствованию схемы водоотведения.

1.	Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда самотечными коллекторами.

2.	Канализование проектируемых объектов соцкультбыта.

Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию и строительство новых канализационных сетей включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию 25 км. сетей.

# Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

# 5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья Демидовского городского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

# 5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Для уменьшения нанесения экологического вреда предполагается произвести реконструкцию и строительство новых канализационных сетей. Данные мероприятия позволят уменьшить сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

# Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

# 6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Схемой предлагаются следующие первоочередные мероприятия для поддержания комплекса в работоспособном состоянии.

Таблица 33

| № п/п | Наименование видов работ | Планируемая сумма ремонта, руб., 2014г. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт водопроводного колодца | 76271-35 |
| 2. | Замена запорной арматуры д-100 | 4788-98 |
| 3. | Замена насоса ЭЦВ6-16-110 | 25212-61 |
| 4. | Замена насоса ЭЦВ8-40-110 | 46496-88 |
| 5. | Замена пожарного гидранта | 75169-99 |
| 6. | Замена водоразборной колонки | 56012-00 |
| 7. | Ремонт водопроводной сети | 62882-39 |
| 8. | Замена участка водопроводной сети | 96527-70 |
|  | ИТОГО: | 443361-90 |

На расчетный срок:

1. В настоящее время водопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию 32 км сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 40000,0 тыс. руб.

2. Установка системы обезжелезивания и уменьшения жесткости на двух скважигнах №3, Советская и №4 Мира.

Таблица 34

Определение ориентировочной стоимости предлагаемых мероприятий

| № | Наименование оборудования | Ориентировочная стоимость оборудования на 1 м3/ч поднятой воды, руб. |
| --- | --- | --- |
| Станция обезжелезивания |  |  |
| 1 | Система аэрации воды на базе трубного аэратора, в комплекте с блоком управления и воздушными компрессорами, воздушным сепаратором | 10582 |
| 2 | Автоматическая установка фильтрации и обезжелезивания воды, включая фильтрующую загрузку и поддерживающий слой | 46284 |
| Станция обеззараживания воды |  |  |
| 1 | Установка УФ обеззараживания воды | 14826 |
| Станция снижения жесткости с помощью ионообменных смол (вариант 1) |  |  |
| 1 | Автоматическая установка умягчения воды непрерывного действия на базе двух корпусов, включая реагентные баки, фильтрующую загрузку и поддерживающий слой | 46063 |
| Станция снижения жесткости с помощью мембранной установки (вариант 2) |  |  |
| 1 | Установка нанофильтрации с комплексом дозирования и блоком промывки мембранных элементов | 74130 |
| Резервуар питьевой воды и насосная станция 2-го подъема |  |  |
| 1 | Резервуар питьевой воды и насосная станция 2-го подъема | 21800 |
| Монтаж и пусконаладочные работы |  |  |
| 1 | Монтаж и пусконаладочные работы (20-25 % от стоимости оборудования) | 35325 |
| Стоимость проектных работ |  |  |
| 1 | ПД (15-20 % от стоимости оборудования) | 26093 |
| Доставка оборудования и другие неучтенные расходы |  |  |
| 1 | Доставка оборудования и другие неучтенные расходы (5-10 % от стоимости оборудования) | 12000 |

Таким образом, определим для каждой скважины ориентировочную стоимость мероприятия. Однако при выборе варианта снижения жесткости воды необходимо учитывать эксплуатационные составляющие каждого мероприятия.

Эксплуатационные расходы.

Сравнение технико-экономических показателей предложенных вариантов

Эксплуатационные расходы системы водоподготовки делятся на 2 составляющие: расходные материалы и фильтрующие наполнители. Правила эксплуатации водоочистной установки предполагают своевременное и постоянное пополнение  расходных материалов и периодическую замену фильтрующих материалов, как правило, один раз в 3...5 лет.

К числу расходных материалов относятся: таблетированная соль (вариант 1), реагент Аминат К (вариант 2), сменные элементы УФ стерилизаторов.

К числу фильтрующих материалов относятся: кварц (подложка), сорбент и катионообменная смола (вариант 1), мембранные элементы установки нанофильтрации (вариант 2).

Стоимость расходных материалов по вариантам

Вариант 1. Таблетированная соль (мешки фасовкой 20 или 25 кг). Стоимость мешка соли 370…450 руб.

Использование соли грубого помола позволяет снизить эксплуатационные расходы. Так стоимость товарного продукта составляет 5…6 руб/кг. (однако необходимо установка склада мокрого хранения)

Вариант 2. Мембранная установка. В случае использования мембранной установки необходимо дозировать в исходную воду реагент Аминат-К, который препятствует отложению солей на мембранных элементах установки. Стоимость Аминат-К 120…140 руб/кг.

Стоимость очищенной воды:

(Стоимость материалов + стоимость реагентов) / годовой объем воды

Вариант 1.   -  9,2 руб/куб.м (при использовании таблетированной соли) или 3,2 руб/куб.м (при использовании соли грубого помола)

Вариант 2. -  2,8 руб./куб.м

Стоимость одного кубометра очищенной воды приведена без учета стоимости работ по замене фильтрующих материалов, без учета электропотребления и расходов по сбросу промывной воды с установок фильтрации. Цены на материалы и элементы установок для расчета экономических показателей даны ориентировочные (декабрь 2012 г).

Мероприятия, планирующиеся выполнить за расчетный период, будут реализовываться по мере поступления финансовых средств в бюджет поселения. Точная стоимость реализации мероприятий в системе водоснабжения будет определена в ходе проектирования и составления сметной стоимости. Конечная стоимость проведения долгосрочных мероприятий, информация об оценке капитальных вложений в строительство будет внесена в схему после ее актуализации на основании составленных смет на строительство.

Таблица 35

Ориентировочные стоимость мероприятия по модернизации каждой скважины

| № | Наименование скважины | Расход скважины, м3/ч | Станция обезжелезивания, руб. | Станция обеззараживания воды, руб. | Станция снижения жесткости |  | Резервуар питьевой воды и насосная станция 2-го подъема, руб. | Монтаж и пусконаладочные работы, стоимость проектных работ, доставка оборудования и другие неучтенные расходы, руб. | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с помощью ионообменных смол (вариант 1) | с помощью мембранной установки (вариант 2) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| 1 | Скважина №3 | 20 | 1137320 | 296520 | 921260 | 1482600 | 436000 | 1468360 | 4259460 | 4820800 |
| 2 | Скважина №4 | 24 | 1364784 | 355824 | 1105512 | 1779120 | 523200 | 1762032 | 5111352 | 5784960 |

# 6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Схемой предполагается следующие мероприятия по усовершенствованию схемы водоотведения.

1.	Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда самотечными коллекторами.

2.	Канализование проектируемых объектов соцкультбыта.

Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию и строительство новых канализационных сетей включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию 25 км. сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 38750,0 тыс. руб.

Мероприятия, планирующиеся выполнить за расчетный период, будут реализовываться по мере поступления финансовых средств в бюджет поселения. Точная стоимость реализации мероприятий в системе водоотведения будет определена в ходе проектирования и составления сметной стоимости. Конечная стоимость проведения долгосрочных мероприятий, информация об оценке капитальных вложений в строительство будет внесена в схему после ее актуализации на основании составленных смет на строительство.

# Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно предоставленным данным от администрации Демидовского городского поселения бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения отсутствуют.